Author: Ratnikov

Приложение 5 
к методическим указаниям 
"Порядок ведения радиационно-
гигиенических паспортов 
организации и территории" 

ПРИМЕР 
ЗАПОЛНЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Радиационно-гигиенический паспорт организации (предприятия), использующего источники ионизирующего излучения за 1998 год (представляется администрации субъекта Российской Федерации до 20 января). 
Наименование организации, предприятия - Н-ская атомная электростанция 
Ведомственная принадлежность - Министерство Российской Федерации по Атомной энергии (Минатом России) 
Адрес предприятия - 123456, г. Н-ск, а/я 12. 
Телефон администрации - 987654, факс - 345678 
Дата, номер и место регистрации Устава предприятия - 01.03.1995, N 246, Москва, Минатом России 
Дата выдачи и номер лицензии на право работы с источниками ионизирующего излучения - 30.05.1995, N СЕ-13-206-0240, ВО-03-209-007, срок действия лицензий - 01.07.1999. 
Дата выдачи и регистрационный номер санитарного паспорта - 30.05.1995, N N 38, 39, 40, 41, 42 
1. Характеристика работ с использованием источников ионизирующего излучения (далее ИИИ) в организации (предприятии) 
1.1. Вид разрешенных работ с ИИИ (открытые, закрытые, генерирующие, эксплуатация ядерных установок) и тип (ускоритель, радиоизотопные приборы и т.д. и т.п.) - 4 реактора типа РБМК-1000, 2 переносных гамма - дефектоскопа типа "Гамма мат". 
1.2. Основное направление деятельности организации (предприятия) по работе с ИИИ - выработка электроэнергии. 
1.3. Класс работ - 1-й - 50 чел., 2-й - 850 чел., 3-й - 200 чел. 
2. Характеристика организации (предприятия) как потенциального источника радиоактивного загрязнения окружающей среды 
2.1. Превышение ПДВ радионуклидов (в единицах ПДВ) - 0,8 ПДВ. 
2.2. Превышение ПДС радионуклидов (в единицах ПДС) - 0,6 ПДС. 
2.3. Среднегодовая мощность эквивалентной дозы внешнего излучения на границе санитарно - защитной зоны - 0,1 мкЗв/ч. 
2.4. Среднегодовая объемная (удельная) активность радионуклидов в воздухе, воде открытых водных объектов в санитарно - защитной зоне (в единицах ДОАнас., ДУАнас.) - Воздух: йод-131 - 2,5 х 1Е(-5) Бк/м3 (1,4 х 1Е(-6) ДОАнас.); цезий-137 - 2,7 х 1Е(-5) Бк/м3 (0,9 х 1Е(-6) ДОАнас.). Вода: йод-131 - 0,01 Бк/кг (1,8 х 1Е(-4) ДУАнас.); цезий-137 - 0,3 (3,1 х 1Е(-3) ДУАнас.). 
2.5. Среднегодовая объемная (удельная) активность радионуклидов в объектах окружающей среды зоны наблюдения по списку, согласно регламенту контроля (в единицах ДОАнас. ДУАнас. для воздуха, воды, пищевых продуктов) - Воздух: йод-131 - 1,5 х 1Е(-5) Бк/м3 (8,3 х 1Е(-7) ДОАнас.); цезий-137 - 2,2 х 1Е(-5) Бк/м3 (7,6 х 1Е(-7) ДОАнас). Вода: йод-131 - 0,005 Бк/кг (8,8 х 1Е(-5) ДУАнас.); цезий-137 - 0,3 Бк/кг (3,1 х 1Е(-3) ДУАнас.). Молоко: йод-131 - 0,01 Бк/кг (1,7 х 1Е(-5) ДУАнас.); цезий-137 - 0, 2 Бк/кг (2,1 х 1Е(-3) ДУАнас.); стронций-90 - 0,05 Бк/кг (1,1 х 1Е(-3) ДУАнас.). Мясо: йод-131 - 0,01 Бк/кг (8,8 х 1Е(-5) ДУАнас.); цезий-137 - 0,6(6,3 х 1Е(-3) ДУАнас.). 
3. Дозы облучения населения, в т.ч. персонала 
3.1. Годовая эффективная доза персонала: 
- Средняя эффективная доза: 
персонал группы А (1100 чел.) - 5,5 мЗв 
персонал группы Б (200 чел.) - 0,8 мЗв 
весь персонал (1300 чел.) - 4,8 мЗв 
- Коллективная доза - 6,2 чел. - Зв 
- Количество лиц с превышениями основных дозовых пределов для персонала: 
по группе А - 3 
по группе Б - нет. 
3.2. Количество населения, проживающего в зоне наблюдения, - 95 тыс. чел. 
3.3. Годовая эффективная доза населения, проживающего в зоне наблюдения, за счет деятельности предприятия: 
- Средняя индивидуальная доза - 0,02 мЗв 
- Коллективная доза - 1,9 чел. - Зв 
- Количество лиц с превышениями основных дозовых пределов для населения - нет. 
4. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выполнению норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности: 
Проведенные в отчетном году мероприятия оказались недостаточно эффективными. Они обеспечили снижение коллективной дозы персонала по сравнению с усредненными данными за предыдущие 3 года на 8%, населения зоны наблюдения - на 11%. Число нарушений регламентов радиационной безопасности снизилось на 11%. В то же время не предотвращено переоблучение ремонтных рабочих. 
5. Радиационные аварии, происшествия (если таковые имелись, уровень по шкале INES для ЯЭУ) - 1-й уровень - 2. 
В результате аварийных ситуаций не зарегистрировано превышение установленных дозовых пределов для персонала. 
6. Наличие планов мероприятий ликвидации радиационных аварий, происшествий и их последствий, наличие средств и сил. 
Имеются планы мероприятий по ликвидации последствий аварий, согласованные с территориальными органами Госсанэпидслужбы России 30.09.97 и Госатомнадзора России 02.10.97; утверждены главным инженером АЭС 15.10.97. Необходимые силы и средства для ликвидации последствий радиационных аварий имеются. 
Подпись и должность лица, заполняющего радиационно-гигиенический паспорт и ответственного за радиационную безопасность в организации (предприятии) 

Начальник службы радиационной безопасности
(Должность)

Николаев Николай Николаевич	___________________		10.01.1999
(Фамилия И.О.)			(Подпись)		    (Дата)

7. Параметры, по которым превышены радиационные показатели для нормальной эксплуатации по оценке администрации организации (предприятия) за отчетный год. 
Зарегистрированные случаи превышения основных дозовых пределов для персонала произошли в результате нарушения требований радиационной безопасности при проведении ремонтных работ по вине самих работников. 
Дата и подпись руководителя организации (предприятия): 

Петров Петр Петрович			___________________		12 января 1999 г
(Фамилия И.О.)			(Подпись)			(Дата)

8. Заключение территориального центра (района, округа) государственного санитарно - эпидемиологического надзора, оценка индивидуального и коллективного рисков возникновения стохастических эффектов 
Информация, содержащаяся в радиационно - гигиеническом паспорте, достоверна. 
Радиационная обстановка на территории АЭС, в санитарно - защитной зоне и зоне наблюдения в целом удовлетворительная. 
Индивидуальный риск для персонала составляет 2,7 х 1Е(-4) случаев в год. 
Индивидуальный риск для населения зоны наблюдения за счет деятельности организации составляет 1,5 х 1Е(-6) случаев в год. 
Коллективный риск для персонала составляет - 0,3 случаев за год. 
Коллективный риск для населения зоны наблюдения за счет деятельности организации составляет - 0,1 случаев за год. 
Необходимо принять меры к недопущению нарушений установленного регламента проведения ремонтных работ, приведших к случаям превышения основных дозовых пределов для персонала. Срок исполнения - немедленно. 

Главный государственный санитарный врач по территории 

Сергеев Сергей Сергеевич		__________________		14 января 1999 г. 
(Фамилия И.О.)			(Подпись)			(Дата)

С заключением Государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации ознакомлен руководитель организации (предприятия) 

Петров Петр Петрович		__________________		15 января 1999 г
(Фамилия И.О.)			(Подпись)			(Дата)